| ICS | 27.180 |
| --- | --- |
| CCS | F 11 |

江苏省地方标准

DB32/TXXXXX—XXXX

DB32

风力发电机组 主传动链滚动轴承运行
及维护规范

Wind turbines—Main drive train rolling bearings operation and maintenance requirement

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 人员要求	1

5 运行要求	2

6 维护要求	2

7 文档和记录要求	3

附录A （资料性） 典型运行状态评估结果和措施	5

附录B （规范性） 定期维护项目及要求	10

附录C （规范性） 基于轴承状态评估结果的备件计划	13

参考文献	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省风电装备标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：舍弗勒（中国）有限公司、国家风电设备质量监督检验中心（江苏）、新疆金风科技股份有限公司、南京安维士传动技术股份有限公司、中国广核新能源有限公司、中国水电建设集团新能源开发有限公司、国家电投集团江苏新能源有限公司、中广核新能源投资（深圳）有限公司江苏分公司、浙江运达风电股份有限公司、中国质量认证中心、中国船级社认证公司上海分公司、郑州奥特科技有限公司。

本文件主要起草人：唐瑜、孙同金、李祎文、叶霖、宁巧珍、吴伟强、董礼、张立鹏、苏俊、杨金宝、张锋、陈向科、闫佳飞、黄春亮、魏来、罗勇水、王英博、颜廷俊、赵大平。

风力发电机组 主传动链滚动轴承运行及维护规范

范围

本文件规定了风力发电机组主传动链滚动轴承运行及维护相关的人员要求、运行要求、维护要求以及文档和记录要求。

本文件适用于陆上和海上风力发电机组主传动链轴承的运行及维护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.53  电工术语 风力发电机组

GB/T 25385-2019  风力发电机组 运行及维护要求

GB/T 37424-2019  海上风力发电机组 运行及维护要求

GBZ 188-2014  职业健康监护技术规范

术语和定义

GB/T 2900.53界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 主传动链滚动轴承 main drive train rolling bearings

应用于风力发电机组主传动链上从主轴动力输入端到发电机端之间所有滚动轴承的总和。

注：包括主轴轴承、发电机轴承，如主轴和发电机之间采用增速机构，则主传动链滚动轴承还包括主齿轮箱轴承。

人员要求

通用要求

参与风力发电机组主传动链轴承的维护人员应满足如下要求：

身体健康并经企业认可的具备体检资质的机构按照相关标准要求进行体检，无妨碍从事机组运行及维护工作的病症。电工作业、高处作业维护人员应满足GBZ 188-2014第9章的要求；

必须接受专业的作业培训，作业资质应满足GB/T 25385-2019第4.1章节的要求；

宜持有登高证、电工证，海上作业时应持有相关证件（包括海上求生、现场急救、高处作业和限制空间应急救援等）。

运行及维护要求

掌握主传动链轴承的运行及维护工艺、工序、拆装方法和质量标准。

掌握主传动链轴承运行及维护设备、工具的使用方法,掌握对一般故障的判断和处理方法。

运行要求

运行监测要求

在线监测要求

风电机组已安装能够监测主传动链轴承运行状态的状态监测系统，监测的内容应包括：

轴承的状态：振动、温度、转速、载荷、过电流；

密封的状态：密封的磨损接触情况，轴承内外部之间的湿度差；

润滑的状态：水分、颗粒物、老化状态、油压、油温、油位。

离线监测要求

未安装状态监测系统的风电机组，维护人员应定期携带离线监测设备进行维护检测或者通过采样下架检测，应能够监测主传动链轴承的运行状态，监测的内容应包括：

轴承的状态：采用离线振动监测设备监测振动、采用麦克风阵列和传感器阵列监测噪音源及振动源、采用热成像仪监测温度梯度分布、采用红外测温仪监测温度、采用手持式转速计监测转速、采用内窥镜检查轴承滚子和滚道；

密封的状态：目检轴承及周边密封的外观及磨损接触情况；

润滑的状态：采样并下架送专业实验室，检测分析润滑剂（含润滑脂及润滑油）的老化、水分、颗粒物、化学成分、滴点、油皂比、油的清洁度、添加剂的有效性等。

运行状态评估

应对主传动链轴承的运行状态有精确而长期的监测，主传动链轴承正常运行温度应符合整机制造厂商的要求。主传动链轴承的典型运行状态评估结果和措施可参考附录A。

维护要求

定期维护要求

常规的预防性维护保养应包括定期维护项目，所有的主传动链轴承均应检查。定期维护项目的在线监测要求应符合5.1.1，离线监测要求应符合5.1.2。

定期维护项目及要求参见附录B。定期维护过程中，维护人员应携带相应的监测和检查设备至现场，对传动链轴承进行详细的检查，并记录数据。当现场发现轴承有异常状态，应由技术部门出具检查分析报告，报告中应包含当前状态、处理措施建议、风险提示、运维建议等内容。

润滑周期及量

陆上风力发电机组主传动链轴承润滑周期及量应符合GB/T 25385-2019附录A的要求，主轴承润滑宜采用可实时在线监测的自动加脂系统或定时定量自动加脂系统。

海上风力发电机组主传动链轴承润滑周期及量应符合GB/T 37424-2019附录B的要求，主轴承润滑宜采用可实时在线监测的自动加脂系统或定时定量自动加脂系统。

安装与拆卸要求

通用要求

拆卸方法针对需要保护性拆卸的轴承，应采用6.3.2的方法或其他更优方法。安装方法针对所有轴承，应采用6.3.2、6.3.3、6.3.4、6.3.5的方法或其他更优方法。

机械方法

针对轴承套圈为间隙、过渡、较小过盈配合，宜采用机械方法来安装和拆卸。

维护人员应采用合适的机械工具或设备来完成普通拉拔力的轴承安装或拆卸，安装的外力是通过几何锁紧效应来传导，但安装的过程需要避免安装外力直接传导到滚动体和滚道上。

液压方法

针对轴承套圈为过盈配合，宜采用液压方法来安装轴承。

针对有油槽和油孔设计的轴承，宜采用液压方法来拆卸轴承。

维护人员应采用合适的液压工具或设备来实现高拉拔力的轴承安装或拆卸，以便精确、安全便捷的完成操作。

加热方法

维护人员应采用合适的加热工具或设备来完成与轴或轴承座为紧配合的轴承的安装或拆卸,加热设备的加热温度应可控制。加热过程中，轴承的加热温度不应超过+110摄氏度，如需更高温度，应与整机制造厂商及轴承厂商确认。

中频感应加热方法

维护人员应采用中频感应加热装置来实现中到大型尺寸的轴承的安装和拆卸。柔性设计的感应线缆可缠绕在零部件的外侧、内孔或端面进行快速局部加热，适合在现场进行轴承的安装和拆卸。

更换要求

通用要求

轴承拆卸后，应与整机制造厂商及轴承厂商协商并优先选择其确认的轴承型号，有助于最新技术的应用，从而实现更高可靠性的修复方案。

当无法获得整机制造厂商及轴承厂商的技术支持，应采用原厂同型号的轴承。

因批量失效以及停产等原因导致的轴承更换，应考虑其他能够给出解决方案的整机制造厂商及轴承厂商，同时应与整机制造厂商协商并采用其推荐的解决方案。

返厂失效分析

维护过程中发现有异常状态的轴承可由整机制造厂商及轴承厂商给予评估及建议。判定为失效的轴承，应进行失效原因分析并进行有针对性的维护及更换，避免相同原因导致的重复失效。

备件

应根据轴承运行及维护状态评估情况，制定备件的采购和更换计划，在下次维护时候进行更换。基于轴承状态评估结果的备件计划应参见附录C。

文档和记录要求

运行及维护文件和记录要求

主传动链轴承运行及维护文件应包括下列内容：

机组启动和停机操作程序；

机组子系统及其运行描述；

根据具体的维护作业内容（包含润滑和螺栓检查），定义明确的周期、作业方法、要求、防护器具、程序及风险等；

检查报告；

维护作业记录单；

验收记录单。

（资料性）
典型运行状态评估结果和措施

故障特征频率

根据轴承的几何参数、滚动体数量和轴承转速，按公式（A.1）、（A.2）、（A.3）、（A.4）分别计算出轴承保持架、滚动体、外圈、内圈的故障特征频率，单位为赫兹（Hz）：

f保持架故障特征频率=N2×60×1-DrDP×cosα………………………………(A.1)

f滚动体故障特征频率=N2×60×DpDr×1-DrDp2×cos2α…………………….(A.2)

f外圈频故障特征率=Nnum×f保持架故障特征频率……….…..………………….(A.3)

f内圈频故障特征率=Nnum×N60-f保持架故障特征频率……………………….(A.4)

式中：

N——轴承转速，单位为转/分钟（rpm）；

Dr——滚动体直径，单位为毫米（mm）；

Dp——节圆直径，单位为毫米（mm）；

α——接触角，单位为度（°）；

Nnum——滚动体数量，单位为个（pcs）。

滚动轴承四个失效阶段的检测

第一阶段

在该阶段，由于缺乏润滑或轴承轻微损伤，轴承的振动幅值非常小，但频率非常高，可能超过10kHz(见图A.1)。此时通过传统的频谱和时域波形可能无法检测到故障，而通过包络解调、冲击脉冲和脉冲能量等高频技术可以检测该阶段的故障。

如该阶段发现轴承存在问题，可首先检查轴承润滑脂是否不足，如不足则及时进行补充。同时检查润滑脂是否有异常。

滚动轴承失效的第一阶段

第二阶段

随着轴承故障的发展，轴承表面的损伤进一步加剧（见图A.2），该阶段包络解调等高频技术比第一阶段更容易检测出故障（见图A.3），但通过线性速度谱很难发现故障，而通过速度谱的对数形式或者加速度谱则会提高成功判断的可能性。

如轴承故障发展到该阶段，则需要尽早全部更换润滑油脂。在条件允许的情况下，可对轴承进行清洗，防止轴承内的杂物造成轴承的加速磨损。

轴承表面的损伤

滚动轴承失效的第二阶段

第三阶段

当轴承故障发展到第三阶段时，损坏就更严重了，如果把轴承移走，就可以用肉眼明显的看到损伤。该阶段除了时域波形（速度或加速度）和高频技术（包络解调、峰值、冲击脉冲和峰值能量）之外，速度谱也可以用来探测故障。

如果损伤是在轴承的外圈上（见图A.4），那么每次滚动体接触到损伤的区域时，就会产生冲击,冲击振幅基本是恒定的，此时冲击应在时域波形中可见，高频处的振幅比之前更大。通过包络谱可见外圈故障特征频率（BPFO）及其倍频（见图A.5）。

轴承外圈的损伤

滚动轴承外圈失效的第三阶段

如果损伤是在内圈上（见图A.6），那么每次滚动体接触到损坏区域时都会产生冲击，当损伤区域在承载区时，振幅最大。从包络谱中可见内圈故障特征频率（BPFI）及其倍频，同时可能会伴有1倍频的边带（见图A.7）。

轴承内圈的损伤

滚动轴承内圈失效的第三阶段

如果损伤是在滚动体上（见图A.8），那么每次损伤区域与内圈或外圈接触时都会产生冲击，当损伤的滚动体在承载区时，振幅最高。从包络谱中可见滚动体故障特征频率（BSF）及其倍频，同时可能会有保持架的边频带（见图A.9）。

轴承滚动体的损伤

滚动轴承滚动体失效的第三阶段

在该阶段如果正确设置滤波器的滤波频带和正确安装加速度传感器，通过包络解调、冲击脉冲和峰值能量可能会找到轴承的故障特征频率。

如轴承故障发展到该阶段，则需要经常更换油脂，同时加大对轴承的振动检测频率，在条件允许的情况下，对轴承进行实时检测，以防突发重大事故。

第四阶段

当轴承故障达到第四阶段时，轴承已严重损坏（见图A.10），应立即更换。之前计算的轴承故障特征频率由于轴承几何形状的改变而改变，此时之前的非同步谐波和边频带会消失，本底噪音会增大，冲击脉冲等检测方法的准确率则会下降。当轴承的间隙由于磨损而增大时，就会看到松动的迹象即1倍频及其谐波频率很明显（见图A.11）。在该阶段，随着轴承状况的进一步恶化，冲击的周期性消失，高频不再产生，包络谱的本底噪音会上升并吞噬峰值，高频技术检测效果会越来越差。此时轴承的振动幅值整体大幅增加，通过速度谱也可以清楚地看出故障。

轴承滚道严重损坏

滚动轴承滚动体失效的第四阶段

（规范性）
定期维护项目及要求

定期维护项目及要求见表B.1。

表 B.1 定期维护项目及要求

| 序号 | 检验项目 | 频次/ 重要性 | 检验要求 |  | 推荐 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现场检验要求 | 检验报告 |  |
| 1 | 主轴承 振动、电气特性检测 | 半年ab | - 轴承传感器测点确定，对轴承振动信息从轴向和径向进行采集； - 安装轴电流（轴电压、局部放电）监测设备。 | 根据振动信息进行分析并提供分析报告； 根据轴承电气特性测试数据进行评估，并提供分析报告。 | 离线加速度振动测量设备； 轴承电气特性监测设备 |
| 2 | 主轴承 温度、湿度检测 | 在线 监测b | - 测量轴承及周边结构温度，检查运行过程中的长期温度趋势。 - 分别在轴承空腔内和机舱内安装湿度仪，实时采集湿度信息。 | 分析轴承温度信息，并提供分析报告； 通过对比湿度差异，分析密封系统的稳定性，并提供分析报告。 | 包含温湿度传感器的状态监测系统 |
| 3 | 主轴承 油脂检测 | 一年ab | 检查是否有油脂泄露，油脂颜色，提取轴承内部的油脂。对存在颗粒物的油脂应进行清洗，并填充新的油脂。 | 检测油脂中水分，颗粒物以及老化状态，并提供分析报告。 | 油脂采集、清洗设备 |
| 4 | 主轴承 密封检测 | 半年a | 检测密封磨损（脱落、断裂、磨损染色油脂）情况，每5年至少更换一次。 | 评估密封的运行状况，并提供分析报告。 | 无 |
| 5 | 主轴承锁紧螺母检测 | 半年a | 用塞尺确认锁紧螺母和密封圈轴向间隙。 | 根据检测情况提供分析结果。 | 塞尺 |

表 B.1 （续）

| 序号 | 检验项目 | 频次/ 重要性 | 检验要求 |  | 推荐 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现场检验要求 | 检验报告 |  |
| 6 | 主轴承 内窥镜检测 | 两年b | 确认是否具备测量条件，打开端盖， 对轴承滚动体和套圈滚道进行检查。 | 根据内窥镜照片判断轴承的运行状况，并提供分析报告。 | 内窥镜 |
| 7 | 声源定位检测 | 两年b | 通过麦克风阵列设备锁定声源位置。 | 分析确认声源的位置，并提供分析报告。 | 麦克风阵列 |
| 8 | 传感器阵列检测 | 两年b | 通过布置传感器阵列形式对轴承整圈的振动信息进行采集。 | 根据轴承整圈的振动信息分析出最大振动的区域，并提供分析报告。 | 振动传感器阵列 |
| 9 | 主齿轮箱轴承状态检查和评估/内窥镜检查 | 半年b | 主齿轮箱内轴承进行内窥镜检查。 | 根据内窥镜检查的轴承状态，并提供分析报告。 | 内窥镜 |
| 10 | 主齿轮箱轴承振动数据采集及分析 | 在线 监测b | 采集主齿轮箱振动数据； 初步的数据分析及诊断。 | 振动数据分析，评估轴承状态，出具专业的振动分析报告。 | 包含振动测量设备的状态监测系统 |
| 11 | 主齿轮箱润滑油状态评估 | 半年b | 检查主齿轮箱润滑油油位状态； 检查主齿轮箱透气帽内干燥剂状态，维护周期等； 检查油品更换记录，是否有漏油记录等； 检查强制润滑系统的润滑油过滤网更换情况； 检查有监测的主齿轮箱轴承的温度记录，是否有高温报警情况； 检查与主齿轮箱轴承润滑相关的维修或更换记录。 | 根据相关检查情况，提供分析报告。 | 无 |
|  |  | 一年b | 润滑油取样。 | 对油样进行分析，并出具分析报告 | 化学分析设备，如：红外光谱仪等 |

表 B.1 （续）

| 序号 | 检验项目 | 频次/ 重要性 | 检验要求 |  | 推荐 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现场检验要求 | 检验报告 |  |
| 12 | 集中润滑系统运行检查 | 半年b | -手动运行集中润滑系统，检查系统的运行状态。若发生运行故障，及时查找原因并进行维修或更换。 -查看集中润滑系统的润滑泵单元、分配器以及连接管路有无泄漏或损坏，尤其要注意管线套管磨损情况。保证润滑泵的接线状况良好，泵、分配器间的管路连接牢靠。如发现泄漏或损坏应立即维修或更换相应部件。 -风机定期维护时，补充润滑泵润滑脂至上限。 | 无 | 为避免补充润滑脂时，润滑泵油箱内混入空气或杂质，应采用电动加油机通过润滑泵的加油口补充润滑脂。 |
| a 抽检比例应不低于20%，如有异常则抽检比例应不低于30%。 b 有异常报警应立即检查。 |  |  |  |  |  |

（规范性）
基于轴承状态评估结果的备件计划

基于轴承状态评估结果的备件计划可参考表C.1。

基于轴承状态评估结果的备件计划

| 类别 | 多物理量的状态监测系统（带传感器的智能轴承 + 风机带状态监测系统） | 常规状态监测系统 （无传感器轴承 + 风机带状态监测系统） | 无状态监测系统 （无传感器轴承 + 风机无状态监测系统） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用要求 | 对于安装了带传感器的智能轴承，并且带状态监测系统的风力发电机组，可基于轴承的历史运行情况及实时监测轴承运行状态，故障识别及诊断，自动分析判断轴承的预期使用寿命，实现智能化运行和维护，最大化的减少备品备件库存。 | 对于无传感器轴承，但带状态监测系统的风力发电机组，可实时监测轴承运行状态，故障识别及诊断，定期维护等，初步判断主传动链轴承是否存在异常，通常发现时轴承已经有异常，处于失效早期或中期阶段。 | 对于无传感器轴承，也无状态监测系统的风力发电机组，只能通过定期维护，来发现主传动链轴承是否有异常，通常发现时轴承已处于比较严重失效阶段。 |
| 轴承运行状态监测 | 实时在线监测的轴承振动、温度、转速、载荷、过电流等，结合定期维护项目的检查情况。 | 实时在线监测的轴承振动、温度、转速等，结合定期维护项目的检查情况。 | 离线振动分析，离线温度测量，内窥镜观察情况。 |
| 密封 | 实时在线监测的轴承内部和外部之间的湿度差等。 | 定期维护检查情况。 | 定期维护检查情况。 |
| 润滑剂 | 实时在线监测油和油脂状态。 | 抽样送实验室分析：老化、水分、颗粒物、化学成分、滴点、油皂比、油的清洁度。 |  |
|  | 加装废旧润滑脂主动收集系统，以便废旧润滑脂及时清除，使新润滑脂顺利注入轴承内腔。a |  |  |
| 润滑系统a | 不能根据润滑建议正常注脂的情况，需要更换。 |  |  |
| 轴承备件计划 | 根据轴承运行状态监测结果，当轴承故障达到附录A的第一阶段状态，同时伴有润滑剂监测异常、抽样检出夹杂金属颗粒、温度监测异常的一种或多种情况，应考虑采购轴承备件。 | 根据轴承运行状态监测结果，当轴承故障达到附录A的第二阶段状态，同时伴有润滑剂监测异常、抽样检出夹杂金属颗粒、温度监测异常的一种或多种情况，应考虑采购轴承备件。 | 根据定期维护检查结果，当轴承故障达到附录A的第三或第四阶段状态，同时伴有润滑剂监测异常、抽样检出夹杂金属颗粒、温度监测异常的一种或多种情况，应采购轴承备件并尽快更换。 |
| a 仅适用于安装自动润滑系统或废旧润滑脂主动收集系统的风力发电机组。 |  |  |  |

参考文献

[1] GB/T 7631.1-2008 润滑剂、工业用油和有关产品（L类）的分类 第1部分：总分组

[2] GB/T 23971-2009 有机热载体

[3] GB/T 28618-2012 机械产品再制造 通用技术要求

[4] GB/T 28619-2012 再制造 术语

[5] GB/T 29718-2013 滚动轴承 风力发电机组主轴轴承

[6] JB/T 10471-2017 滚动轴承 转盘轴承

[7] T/CEEIA 358-2019 风力发电机组 主轴滚动轴承认证实施规范

_________________________________